ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Στο Φύλλο Συμμόρφωσης περιλαμβάνονται όλα τα μηχανήματα. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το φύλλο των μηχανημάτων, συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).

- Κάθε τεχνική προσφορά της απόφασης διακήρυξης, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια, υπολογισμούς κλπ των προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

- Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:

  - Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

  - Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α.

  - Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

  - Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 4.5).

  - Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης, υπερισχύουν οι απαντήσεις του φύλλου συμμόρφωσης.

  - Όπου στο φύλλο συμμόρφωσης ζητείτε εγκατάσταση μηχανήματος όμοιου με τα υφιστάμενα, ενώ ο ανάδοχος προτείνει την πλήρη αντικατάσταση (και των υφισταμένων), θα γίνεται αντίστοιχα σημείωση στη στήλη προδιαγραφή.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΟΠΗΣΗΣ |  |  |  |
| 1.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση νέας αντλίας μεικτής λειτουργίας με τα εξαρτήματα σύνδεσης |
| 1.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.2 | Φυγοκεντρική υποβρύχια και κατάλληλη για συνεχή λειτουργία (8000 ώρες/έτος) υπό πλήρες φορτίο. Αντλία τελευταίου τύπου, πλέον πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.3 | Η αντλία θα συνοδεύεται με την χαρακτηριστική καμπύλη παροχής - μανομετρικού ύψους η οποία θα πρέπει να είναι απόλυτα σταθερή στο πεδίο λειτουργίας της ζητούμενης παροχής καθώς και με τις καμπύλες λειτουργίας του κινητήρα (Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, απορροφούμενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.4 | Η αντλία θα πρέπει να είναι ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. Ο κινητήρας θα είναι κατακόρυφος, ασύγχρονος επαγωγικός, τριφασικός με βραχυκυκλωμένο δρομέα, εδραζόμενος πάνω στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.5 | Μεικτής λειτουργίας (υποβρύχιας / εν ξηρώ λειτουργίας) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.6 | Μανομετρικό- Παροχή- βαθμός απόδοσης- στροφές (mΥΣ- m3/h – %- rpm) | 4,9- 100- >60%- 1450 |  |  |
| 1.1.1.7 | Τα χαρακτηριστικά, η γεωμετρία και ο τύπος της κάθε αντλίας θα είναι αντίστοιχοι και τουλάχιστο ισοδύναμης απόδοσης με τις υφιστάμενες αντλίες της δεξαμενής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.8 | Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους. Η συναρμογή τους θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων και στις τέσσερις πλευρές της αύλακας τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρμογή. Ορθογωνικής διατομής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.9 | Η αντλία ξηρής εγκατάστασης θα εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση (duck foot), προμήθεια του κατασκευαστή, μέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό αναρρόφησης. Σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος, η καμπύλη αναρρόφησης της αντλίας θα είναι επίσης προμήθεια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.10 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.11 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.12 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.13 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.1.14 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Κινητήρας – Ηλεκτρολογικά χαρασκτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Για κινητήρα άνω του 1,5 kW η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι μεγαλύτερη από 80% στην ονομαστική λειτουργία του | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.2 | Η κλάση μόνωσης θα είναι τουλάχιστο F | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.3 | Η αντλία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό του αντλιοστασίου, να μπορεί να εκκινεί μέχρι και δέκα (10) φορές μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.4 | Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού έως 40ºC και για διακοπτόμενη λειτουργία μέχρι 60ºC | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.5 | Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με τον κανόνα προστασίας IP68 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.6 | Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να μην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καμπύλης λειτουργίας της αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.7 | Το κιβώτιο συνδέσεως των καλωδίων θα είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο από τα υγρά διαθέτοντας διπλό στεγανωτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.8 | Για την προστασία του ηλεκτρικού κινητήρα ο στάτορας θα έχει ενσωματωμένους τρείς θερμικούς διακόπτες εν σειρά οι οποίοι ανοίγουν στους 140ο C διακόπτοντας την λειτουργία της αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.9 | Οι αντλίες θα είναι εξοπλισμένες με σύστημα ανίχνευσης πιθανής διαρροής είτε στο χώρο του στάτορα στη βάση του οποίου αναρτάται είτε στην ελαιολεκάνη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.10 | Οι υποβρύχιες αντλίες έως 7.5kW θα διαθέτουν κινητήρες διαστασιολογημένους ώστε να ψύχονται επαρκώς από το περιβάλλον ή το αντλούμενο υγρό. Για υποβρύχιες αντλίες άνω των 7.5kW κάθε κινητήρας τους θα διαθέτει ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα ψύξης. Το σύστημα ψύξεως θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ψύξη για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού με θερμοκρασία μέχρι 40Ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.11 | Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίς να είναι συντηγμένοι σε ρητίνη, με το σύρμα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχη επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρμανση.. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.12 | Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα του κατασκευαστή στα οποία θα συνδέονται όλα τα αισθητήρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.13 | Προκειμένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή για αντλία υγρής εγκατάστασης που λειτουργεί περιοδικά εκτός υγρού (στην χαμηλότερη στάθμη ο κινητήρας ή μέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με ένα σύστημα ενεργής ψύξης, που θα περιλαμβάνει ερμητικά κλειστό και ανεξάρτητο κύκλωμα μανδύα ψύξης με υγρό μίγμα νερού- γλυκόλης ή άλλο κατάλληλο ψυκτικό μέσο, πτερωτή ανακυκλοφορίας του ψυκτικού και εναλλάκτη θερμότητας που θα ψύχεται από το αντλούμενο υγρό. Εναλλακτικά, ο κινητήρας θα βρίσκεται σε θάλαμο πληρωμένο με ειδικό ιατρικό ψυκτικό λάδι (medical white oil) το οποίο θα κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα που θα περιλαμβάνει εναλλάκτη. Σε αντλίες με μέγεθος μεγαλύτερο από DN 80, η ανακυκλοφορία του ψυκτικού λαδιού θα είναι εξαναγκασμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2.14 | Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα ψύξης θα πρέπει να επαρκεί για συνεχή λειτουργία της αντλίας σε περιβάλλοντα χώρο θερμοκρασίας μέχρι 40°C. Σύστημα με χιτώνιο ψύξης στο οποίο θα ανακυκλοφορεί το αντλούμενο λύμα, ως ψυκτικό μέσον, δεν θα γίνεται αποδεκτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Αντλία – Πτερωτή - Υδραυλικό μέρος |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Θα δοθεί ιδιαίτερα βαρύτητα στο σχεδιασμό της πτερωτής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή της ταχύτητας του ρευστού σε κάθε σημείο της χωρίς νεκρά σημεία, διέλευση μακροϊνων και στερεών σωμάτων, μη επικάθιση λιπών, μηδενική πιθανότητα έμφραξης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.2 | Η πτερωτή θα είναι ανοικτού ή ημιανοικτού τύπου, με πτερύγια κλίνοντα προς τα πίσω, ανεμπόδιστης ροής. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτοκαθαριζόμενα. H διάταξη και η μορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση μακρόϊνων, στερεών σωμάτων κλπ., διατηρώντας, έτσι, μία αδιατάρακτη λειτουργία άντλησης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.3 | Η πτερωτή θα διαθέτει ελεύθερο πέρασμα σφαιρικού στερεού μεγέθους τουλάχιστον ίσου με το 80% της υδραυλικής διαμέτρου (στομίου εξόδου), για αντλίες με στόμιο εξόδου από DN 50 ως DN 100. Για αντλίες με στόμιο εξόδου DN 150 και μεγαλύτερο, το ελάχιστο ελεύθερο πέρασμα θα είναι 100 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.4 | Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη στον άξονα με ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 1.4021 (AISI 420) ή καλύτερης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.5 | Το υδραυλικό τμήμα της αντλίας συμπεριλαμβανομένων και των στυπιοθλιπτών θα είναι σχεδιασμένο για πιέσεις λειτουργίας 8 bar | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.6 | Οι τριβείς του άξονα θα πρέπει να έχουν διάρκεια συνεχούς λειτουργίας χωρίς να απαιτούν αντικατάσταση ή συντήρηση για τουλάχιστον 50.000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.7 | Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες θα είναι δύο (άνω και κάτω) και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον απομονώντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.8 | Ανω και κάτω στυπιοθλίπτης: Τα υλικά θα πρέπει να είναι υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής (π.χ. καρβίδια, WCCR κλπ.). Άλλες μέθοδοι στεγανοποίησης (δηλαδή χωρίς 2 μηχανικούς στυπιοθλίπτες) δεν θα θεωρούνται ισοδύναμες | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.9 | Το κάτω μέρος του ελαιοδοχείου θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να επιτυγχάνεται δραστική μείωση των φθορών στο χώρο του εξωτερικού στυπιοθλίπτη από τα αιωρούμενα στερεά του ρευστού | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3.10 | Τα υλικά κατασκευής της αντλίας θα είναι κατ' ελάχιστο τα παρακάτω : | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1. Κέλυφος: Χυτοσίδηρος DIN 1691- 85 gr GG25 ή BS1452-90gr 250 ή ASTM A48-94a class 40B. |  |  |  |
|  | 2. Πτερωτή: Χυτοσίδηρος DIN 1691- 85 gr GG25 ή BS1452-90gr 250 ή ASTM A48-94a class 40B. |  |  |  |
|  | 3. Βίδες, παξιμάδια, ροδέλες: Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 17440-85gr 1.4301 ή BS970-(1) 304S31 ή ASTM A276-92 class 304 ή ανώτερο |  |  |  |
| 1.1.3.11 | Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Λοιπά εξαρτήματα,παρεκλόμενος εξοπλισμός, υλικά και μικροϋλικά |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης με βάκτρο χειρισμού διαμέτρου DN 100mm PN 16 πριν και μετά την αντλία | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.2 | Χυτοσιδηρά αντεπίστροφη βαλβίδα τύπου μπάλας DN 100mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.3 | Εξαρμοτικά τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.5 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4.6 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Καλώδια τύπων ΝΥΥ |
| 1.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.1.3 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.1.4 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.1.5 |  |  |  |  |
| 1.3 | Σύστημα αυτοματισμού αντλίας λυμάτων ισχύος 2,5KW (start- stop) |
| 1.3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.1.2 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.1.3 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.1.4 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.1.5 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.2 | Αναλυτικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Φλοτέρ στάθμης κατάλληλο για τοποθέτηση σε υγρούς θαλάμους με λύματα τύπου (αχλάδι) υψηλής αντοχής σε χημικές διαβρώσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.2.2 | Ασφαλιστική διάταξη εντός του υφιστάμενου ηλεκτρικού κεντρικού πίνακα όπου θα τερματίζεται το ηλεκτρικό καλώδιο της νέας τοποθετημένης αντλίας λυμάτων η οποία θα περιλαμβάνει τριπολικό ασφαλειοδιακόπτη,3Χ20Α τύπου C και θερμομαγνητική διάταξη ασφάλισης του αντλητικού συγκροτήματος με στοιχεία σύμφωνα με τα ονομαστικά στοιχεία της προμηθευόμενης αντλίας (ισχύος 2,5 KW). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΕΣΧΑΡΩΣΗ |  |  |  |
| 2.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος απόσμησης |
| 2.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Το εργοστάσιο κατασκευής των μηχανικών μερών και των φίλτρων θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.3 | Σύστημα εξαερισμού απόσμησης χημειορρόφησης κτιρίου προεπεξεργασίας παροχής 2.500m3/h . 10 εναλλαγές/h | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.4 | Μείωση H2S, NH3, R.SH κατά 95% | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.5 | Διάρκεια ζωής αναλωσίμων τουλάχιστο 6 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.6 | Ελαχιστοποίηση λειτουργικών εξόδων- αναλωσίμων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.7 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.8 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.9 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.10 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1.11 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2 | Μονάδα απόσμησης |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Κιβώτιο της μονάδας με πλαϊνά τοιχώματα αλουμινίου και οδηγούς στήριξης και στερέωσης από προφίλ αλουμινίου ειδικών διατομών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.2 | Στεγανές πλαϊνές πόρτες με ελαστικά παρεμβύσματα και από τις δυο πλευρές του κιβωτίου, για τον έλεγχο και αντικατάσταση των φίλτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.3 | Βάση στήριξης του κιβωτίου από μορφοσίδερο με αντιδιαβρωτική – αντισκωριακή βαφή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.4 | Πρώτο στάδιο: φίλτρο αλουμινίου και κατακράτηση 65% -75% για την συγκράτηση κυρίως της υγρασίας και των μικροσωματιδίων σκόνης που μπορεί να προκύψουν | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.5 | Δεύτερο στάδιο με διάτρητα πλαστικά κάνιστρα απορριπτόμενου τύπου, που περιέχουν χημικά φίλτρα με βάση τον ενεργό άνθρακα, για την συγκράτηση του Η2S, SO2, και των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και πιστοποιημένης ποσότητας ώστε αποδεδειγμένα να μπορούν να απομακρύνουν τουλάχιστον 9 κιλά Η2S πριν την αντικατάσταση τους | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.6 | Λειτουργία Φίλτρων: | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Θερμοκρασία λειτουργίας από -200C έως 510C. |  |  |  |
|  |  Σχετική υγρασία 10-95% RH |  |  |  |
|  |  UL Class 2 (άκαυστο) |  |  |  |
|  |  Μη τοξικό |  |  |  |
| 2.1.2.7 | Το χημικό φίλτρο θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου κορεσμού με δειγματοληψία | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.8 | Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2.9 | Η μονάδα απόσμησης θα είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση και θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεμα παραπλεύρως του αποσμούμενου κτιρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Διάφραγμα ρύθμισης αέρα (Damper) |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Θα είναι αντιοξειδωτικού τύπου και θα τοποθετηθεί στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4 | Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας μέσα σε κιβώτιο |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας αντιοξειδωτικού τύπου, ονομαστικής παροχής τουλάχιστον 10 εναλλαγών αέρα την ώρα του όγκου του κτιρίου προκαταρκτικής επεξεργασίας και στατικής πίεσης ικανής να καλύψει τις απώλειες ροής των αεραγωγών αναρρόφησης και εξόδου, καθώς και της κυρίως μονάδας απόσμησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4.2 | Kιβώτιο ανεμιστήρα με πλαϊνά τοιχώματα αλουμινίου και οδηγούς στήριξης και στερέωσης από προφίλ αλουμινίου ειδικών διατομών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.5 | Τμήμα σύνδεσης της μονάδας απόσμησης με τους αεραγωγούς |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με κατάλληλες ενισχύσεις και θα καταλήγουν σε φλάντζες ή λαιμούς σύμφωνα με τις διαμέτρους των αεραγωγών και του κιβωτίου του ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.6 | Αεραγωγός απόρριψης αέρα |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Αεραγωγός κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα, με τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες κλπ). Η διατομή του θα είναι σύμφωνα με την απαιτούμενη παροχή αέρα και για ταχύτητα αέρα όχι μεγαλύτερη από 5 m/sec | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος μεταφοράς και συμπίεσης εσχαρισμάτων |
| 2.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.1.3 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.1.4 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.1.5 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.1.6 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.1.7 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Ειδικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Παροχή : τουλάχιστον 1,0 m3/h | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.2 | Διάμετρος κοχλία : 160 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.3 | Ταχύτητα περιστροφής : 21 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.4 | Διατομή χώρου κοχλία : 60 x 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.5 | Μήκος ζώνης συμπίεσης : 500 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.6 | Συνολικό μήκος : 3.500 - 4.000 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.7 | Περιεκτικότητα εσχαρισμάτων : >40% σε στερεά | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.8 | Ο κοχλίας θα μπορεί να καθελκύει εσχαρίσματα σε απόσταση περίπου 3 m | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.9 | Ο κοχλίας θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως μεταφορικός κοχλίας εσχαρισμάτων και ως συμπιεστής εσχαρισμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.10 | Αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο ανοξείδωτο μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένος ένας μεταφορικός κοχλίας και από τον ηλεκτρομειωτήρα κίνησης. Ο χώρος του κοχλία είναι κλειστός με εξωτερικά καλύμματα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.11 | Ο ηλεκτρομειωτήρας είναι τοποθετημένος στην κάτω άκρη του μεταφορικού κοχλία, εξασφαλίζοντας πλήρη στεγανότητα του άξονά του. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει αξιοπιστία στη λειτουργία χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος είτε από την πλευρά εισόδου είτε από την πλευρά εξόδου του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12 | Η λειτουργία του μεταφορικού κοχλία μπορεί να είναι διακοπτόμενη, χωρίς να επηρεάζεται η πυκνότητα των εσχαρισμάτων που εξέρχεται | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | Υλικά κατασκευής |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Χοάνη υποδοχής, κοχλίας, τύμπανο συμπίεσης, κύρια κατασκευή - καλύμματα : ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.2 | Εσωτερική επένδυση: PEHD πάχους 8mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Ηλεκτρομειωτήρας |  |  |  |
| 2.2.4.1 | Εγκατεστημένη ισχύς: 0,55KW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4.2 | Τάση λειτουργίας: 203/400V AC – 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4.3 | Προστασία: IP55 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4.4 | Κλάσεις μόνωσης / υπερθέρμανσης : class F / class B | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Προμήθεια και τοποθέτηση φυσητήρων εξάμμωσης |
| 2.3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1.3 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1.4 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1.5 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1.6 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1.7 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 | Ειδικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Παροχή- πίεση: 142m3/h - 400mbar | NAI |  |  |
| 2.3.2.2 | Ηχομονωτικός θάλαμος | NAI |  |  |
| 2.3.2.3 | Κυρίως φυσητήρας - Σύμφωνα με Τεχνικές προδιαγραφές | NAI |  |  |
| 2.3.2.4 | Κινητήρας - Σύμφωνα με Τεχνικές προδιαγραφές | NAI |  |  |
| 2.3.2.5 | Μετάδοση κίνησης - Σύμφωνα με Τεχνικές προδιαγραφές | NAI |  |  |
| 2.3.2.6 | Βαλβίδες ασφαλείας, αντεπιστροφής και μανόμετρο | NAI |  |  |
| 3 | ΕΞΑΜΜΩΣΗ - ΑΜΜΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ |  |  |  |
| 3.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας άμμου, και pedestal |
| 3.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.3 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.4 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.5 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.6 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.1.7 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2 | Χαρακτηριστικά αντλίας |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Παροχή: 20m3/h | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2.2 | Μανομετρικό: 5,00 m | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2.3 | Τύπος φτερωτής: VORTEX | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2.4 | Βαθμός απόδοσης (n) >30 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2.5 | Ισχύς: 1,5KW | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2.6 | Έξοδος αντλίας DN: 65 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων προσαγωγής άμμου διατομής 2 1/2inc από τις θέσεις έδρασης της αντλίας έως τον συλλεκτήριο αγωγό συνολικού μήκους περίπου 5m |
| 3.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.3 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.4 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.6 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.1.7 | Πλήρη και αναλυτικά σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Προμήθεια και τοποθέτηση κοχλία διαχωριστή άμμου |
| 3.3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.1.2 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.1.3 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.1.4 | Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα έχουν μεγάλη αντοχή σε χημικές διαβρώσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 | Χαρακτηριστικά κοχλία |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Υλικό χαλύβδινες ράβδοι Hardox | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2.2 | Συμφωνία γεωμετρικών στοιχείων με τον υφιστάμενο αμμοδιαχωριστή | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| 4.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου ανοξείδωτου κατακόρυφου αναδευτήρα δεξαμενής απονιτροποίησης με ανοξείδωτο στήριγμα στήριξης |
| 4.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.3 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.4 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.5 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.6 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.7 | Πλήρη και αναλυτικά σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.8 | Ανοξείδωτος κατακόρυφος αναδευτήρας με τους ανάλογους θερμικούς διακόπτες | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.9 | Σύστημα στήριξης-ανέλκυσης αναδευτήρων, κατάλληλο για τον προαναφερόμενο ενδεικτικό τύπο αναδευτήρα για ανοιχτό φρεάτιο με 2 πακτώσεις, με 6m κοιλοδοκό 50x50x4mm, τερματικό στήριγμα αναδευτήρα και ανεξάρτητη βάση φορητού γερανού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.10 | Σύστημα στήριξης-ανέλκυσης είναι εξολοκλήρου ανοξείδωτο AISI 304 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.1.11 | Σύστημα στήριξης-ανέλκυσης ρυθμιζόμενο ως προς τον προσανατολισμό του κατά 180 μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | Ειδικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Τα πτερύγια της προπέλας θα έχουν μεγάλο πλάτος, λεπτό προφίλ, λεία επιφάνεια και με κλίση προς τα πίσω, που δίνει μεγαλύτερη απόδοση και μεγάλη παροχή σε σχέση με την απορροφούμενη ενέργεια | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2.2 | Τα έδρανα του άξονα θα αποτελούνται από δύο απλούς ένσφαιρους τριβείς γωνιακής επαφής και από ένα απλό περιστρεφόμενο κυλινδρικό ένσφαιρο τριβέα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2.3 | Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι για 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2.4 | Ο αναδευτήρας θα διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής στον στάτορα ώστε να επιτηρείται με ασφάλεια η λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2.5 | Απορροφούμενη ισχύς: 3,40KW | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2.6 | Αποδιδόμενη ισχύ στον άξονα: 2,50KW | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2.7 | Διάμετρος έλικα: 0,37m περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2.8 | Ταχύτητα έλικα: 705rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Κινητήρας |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Κινητήρας: τριφασικός, ασύγχρονος, επαγωγικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα που θα μπορεί να λειτουργεί συνεχώς ή διακεκομμένα με έως και 15 εκκινήσεις την ώρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3.2 | Η κλάση μόνωσης είναι F που σημαίνει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 155ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3.3 | Σχεδιασμένος για να παρέχει ονομαστική ισχύ με διακύμανση 5% της ονομαστικής τάσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3.4 | Το κιβώτιο συνδέσεων θα είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο από τα υγρά που το περιβάλλουν και από το δοχείο του στάτορα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3.5 | Ο στάτορας θα ψύχεται από το υγρό που τον περιβάλλει, ενώ το λάδι θα λιπαίνει και ψύχει τους στυπιοθλίπτες και θα δρα σαν πρόσθετο εμπόδιο στην είσοδο υγρού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3.6 | Ο στάτορας διαθέτει τρεις ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες συνδεδεμένους εν σειρά. Οι θερμικοί διακόπτες ανοίγουν στους 140ο C διακόπτοντας τη λειτουργία του αναδευτήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Προμήθεια και τοποθέτηση φορητού γερανού ανέλκυσης |
| 4.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Πλήρες σύστημα Ανοξείδωτου φορητού γερανού με δυνατότητα ανέλκυσης τουλάχιστον 150 Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1.2 | Υλικό: Ανοξείδωτο AISI 304 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1.3 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1.5 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1.6 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1.7 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1.8 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1.9 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ |  |  |  |
| 5.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας ανακυκλοφορίας ιλύος- ανάμεικτου υγρού |
| 5.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Tριφασική αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος - ανάμεικτου υγρού, και σύστημα pedestal παροχής 70 m3/h και μανομετρικού 4,2m και βαθμού απόδοσης η>50 και πέλμα DN80/100 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.2 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.4 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.5 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.6 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.7 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.8 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.1.9 | Συμφωνία με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Προμήθεια και τοποθέτηση περιστροφικής αντλίας με έκκεντρο τύπου ΜΟΗΝΟ, και ηλεκτρομειωτήρα |
| 5.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Περιστροφική αντλία περίσσειας λάσπης τύπου ΜΟΗΝΟ θετικής εκτοπίσεως με έκκεντρο με τον κατάλληλο ηλεκτρομειωτήρα ικανή για ρευστά με μεγάλο ιξώδες- μέγιστη παροχή 25,3m3/h – μέγιστη πίεση 6-7bar και στόμιο DN80 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1.2 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1.4 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1.5 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1.6 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1.7 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1.8 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1.9 | Συμφωνία με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ |  |  |  |
| 6.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση αεροσυμπιεστή κτιρίου επεξεργασίας λάσπης |
| 6.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση αεροσυμπιεστή 100lt/min στο κτίριο επεξεργασίας λάσπης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.1.2 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.1.4 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.1.5 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.1.6 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.1.7 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.1.8 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΚΤΙΡΙΟ Η/Ζ |  |  |  |
| 7.1 | Επισκευή Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) |
| 7.1.1 | Γενικά |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Επισκευή από εξειδικευμένο συνεργείο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1.1.2 | Παροχή ανταλλακτικών ως αυτά περιγράφονται στη Τεχνική Περιγραφή | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |
| 8.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος |
| 8.1.1 | Γενικά |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος 2* 5HP | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1.2 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1.3 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1.4 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1.5 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1.6 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1.7 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1.8 | Συμφωνία με Τεχνικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους πιεστικού δοχείου υδρεύσεως 1.200lt |
| 8.2.1 | Γενικά – Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 8.2.1.1 | Συμφωνία με Τεχνικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.1.2 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.1.3 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.1.4 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.1.5 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.1.6 | Παροχή εγγύησης τουλάχιστο 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.1.7 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας μεικτής λειτουργίας (ξηράς - υποβρύχιας λειτουργίας) παροχής τουλάχιστον 90m3/h, μανομετρικού 32m ισχύος περίπου 15KW |
| 9.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 9.1.1.1 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.2 | Φυγοκεντρική υποβρύχια και κατάλληλη για συνεχή λειτουργία (8000 ώρες/έτος) υπό πλήρες φορτίο. Αντλία τελευταίου τύπου, πλέον πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.3 | Η αντλία θα συνοδεύεται με την χαρακτηριστική καμπύλη παροχής - μανομετρικού ύψους η οποία θα πρέπει να είναι απόλυτα σταθερή στο πεδίο λειτουργίας της ζητούμενης παροχής καθώς και με τις καμπύλες λειτουργίας του κινητήρα (Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, απορροφούμενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.4 | Η αντλία θα πρέπει να είναι ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. Ο κινητήρας θα είναι κατακόρυφος, ασύγχρονος επαγωγικός, τριφασικός με βραχυκυκλωμένο δρομέα, εδραζόμενος πάνω στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.5 | Μεικτής λειτουργίας (υποβρύχιας / ενξηρώ λειτουργίας) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.6 | Μανομετρικό- Παροχή- βαθμός απόδοσης- στροφές (mΥΣ- m3/h – %- rpm) | 32- 90- >60%- 1450 |  |  |
| 9.1.1.7 | Τα χαρακτηριστικά, η γεωμετρία και ο τύπος της κάθε αντλίας θα είναι αντίστοιχοι και τουλαχιστο ισοδύναμης απόδοσης με τις υφιστάμενες αντλίες του φρεατίου εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.8 | Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η συναρμογή τους θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτύλιων και στις τέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρμογή. Ορθογωνικής διατομής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.9 | Η αντλία ξηρής εγκατάστασης θα εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση (duck foot), προμήθεια του κατασκευαστή, μέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό αναρρόφησης. Σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος, η καμπύλη αναρρόφησης της αντλίας θα είναι επίσης προμήθεια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.10 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.11 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.12 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.13 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1.14 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2 | Κινητήρας – Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 9.1.2.1 | Για κινητήρα άνω του 1,5 kW η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι μεγαλύτερη από 80% στην ονομαστική λειτουργία του | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.2 | Η κλάση μόνωσης θα είναι τουλάχιστο F | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.3 | Η αντλία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό του αντλιοστασίου, να μπορεί να εκκινεί μέχρι και δέκα (10) φορές μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.4 | Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού έως 40ºC και για διακοπτόμενη λειτουργία μέχρι 60ºC | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.5 | Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με τον κανόνα προστασίας IP68 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.6 | Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να μην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καμπύλης λειτουργίας της αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.7 | Το κιβώτιο συνδέσεως των καλωδίων θα είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο από τα υγρά διαθέτοντας διπλό στεγανωτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.8 | Για την προστασία του ηλεκτρικού κινητήρα ο στάτορας θα έχει ενσωματωμένους τρείς θερμικούς διακόπτες εν σειρά οι οποίοι ανοίγουν στους 140ο C διακόπτοντας την λειτουργία της αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.9 | Οι αντλίες θα είναι εξοπλισμένες με σύστημα ανίχνευσης πιθανής διαρροής είτε στο χώρο του στάτορα στη βάση του οποίου αναρτάται είτε στην ελαιολεκάνη | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.10 | Οι υποβρύχιες αντλίες έως 7.5kW θα διαθέτουν κινητήρες διαστασιολογημένους ώστε να ψύχονται επαρκώς από το περιβάλλον ή το αντλούμενο υγρό. Για υποβρύχιες αντλίες άνω των 7.5kW κάθε κινητήρας τους θα διαθέτει ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα ψύξης. Το σύστημα ψύξεως θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ψύξη για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού με θερμοκρασία μέχρι 40Ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.11 | Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίς να είναι συντηγμένοι σε ρητίνη, με το σύρμα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχη επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρμανση.. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.12 | Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα του κατασκευαστή στα οποία θα συνδέονται όλα τα αισθητήρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.13 | Προκειμένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή για αντλία υγρής εγκατάστασης που λειτουργεί περιοδικά εκτός υγρού (στην χαμηλότερη στάθμη ο κινητήρας ή μέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με ένα σύστημα ενεργής ψύξης, που θα περιλαμβάνει ερμητικά κλειστό και ανεξάρτητο κύκλωμα μανδύα ψύξης με υγρό μίγμα νερού- γλυκόλης ή άλλο κατάλληλο ψυκτικό μέσο, πτερωτή ανακυκλοφορίας του ψυκτικού και εναλλάκτη θερμότητας που θα ψύχεται από το αντλούμενο υγρό. Εναλλακτικά, ο κινητήρας θα βρίσκεται σε θάλαμο πληρωμένο με ειδικό ιατρικό ψυκτικό λάδι (medical white oil) το οποίο θα κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα που θα περιλαμβάνει εναλλάκτη. Σε αντλίες με μέγεθος μεγαλύτερο από DN 80, η ανακυκλοφορία του ψυκτικού λαδιού θα είναι εξαναγκασμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.2.14 | Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα ψύξης θα πρέπει να επαρκεί για συνεχή λειτουργία της αντλίας σε περιβάλλοντα χώρο θερμοκρασίας μέχρι 40°C. Σύστημα με χιτώνιο ψύξης στο οποίο θα ανακυκλοφορεί το αντλούμενο λύμα, ως ψυκτικό μέσον, δεν θα γίνεται αποδεκτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3 | Αντλία – Πτερωτή - Υδραυλικό μέρος |  |  |  |
| 9.1.3.1 | Θα δοθεί ιδιαίτερα βαρύτητα στο σχεδιασμό της πτερωτής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή της ταχύτητας του ρευστού σε κάθε σημείο της χωρίς νεκρά σημεία, διέλευση μακροϊνων και στερεών σωμάτων, μη επικάθιση λιπών, μηδενική πιθανότητα έμφραξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.2 | Η πτερωτή θα είναι ανοικτού ή ημιανοικτού τύπου, με πτερύγια κλίνοντα προς τα πίσω, ανεμπόδιστης ροής. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτοκαθαριζόμενα. H διάταξη και η μορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση μακρόϊνων, στερεών σωμάτων κλπ., διατηρώντας, έτσι, μία αδιατάρακτη λειτουργία άντλησης | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.3 | Η πτερωτή θα διαθέτει ελεύθερο πέρασμα σφαιρικού στερεού μεγέθους τουλάχιστον ίσου με το 80% της υδραυλικής διαμέτρου (στομίου εξόδου), για αντλίες με στόμιο εξόδου από DN 50 ως DN 100. Για αντλίες με στόμιο εξόδου DN 150 και μεγαλύτερο, το ελάχιστο ελεύθερο πέρασμα θα είναι 100 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.4 | Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη στον άξονα με ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 1.4021 (AISI 420) ή καλύτερης | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.5 | Το υδραυλικό τμήμα της αντλίας συμπεριλαμβανομένων και των στυπιοθλιπτών θα είναι σχεδιασμένο για πιέσεις λειτουργίας 8 bar | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.6 | Οι τριβείς του άξονα θα πρέπει να έχουν διάρκεια συνεχούς λειτουργίας χωρίς να απαιτούν αντικατάσταση ή συντήρηση για τουλάχιστον 50.000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.7 | Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες θα είναι δύο (άνω και κάτω) και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον απομονώντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.8 | Ανω και κάτω στυπιοθλίπτης: Τα υλικά θα πρέπει να είναι υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής (π.χ. καρβίδια, WCCR κλπ.). Άλλες μέθοδοι στεγανοποίησης (δηλαδή χωρίς 2 μηχανικούς στυπιοθλίπτες) δεν θα θεωρούνται ισοδύναμες | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.9 | Το κάτω μέρος του ελαιοδοχείου θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να επιτυγχάνεται δραστική μείωση των φθορών στο χώρο του εξωτερικού στυπιοθλίπτη από τα αιωρούμενα στερεά του ρευστού | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.3.10 | Τα υλικά κατασκευής της αντλίας θα είναι κατ' ελάχιστο τα παρακάτω : | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4. Κέλυφος: Χυτοσίδηρος DIN 1691- 85 gr GG25 ή BS1452-90gr 250 ή ASTM A48-94a class 40B. |  |  |  |
|  | 5. Πτερωτή: Χυτοσίδηρος DIN 1691- 85 gr GG25 ή BS1452-90gr 250 ή ASTM A48-94a class 40B. |  |  |  |
|  | 6. Βίδες, παξιμάδια, ροδέλες: Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 17440-85gr 1.4301 ή BS970-(1) 304S31 ή ASTM A276-92 class 304 ή ανώτερο |  |  |  |
| 9.1.3.11 | Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.4 | Λοιπά εξαρτήματα,παρεκλόμενος εξοπλισμός, υλικά και μικροϋλικά |  |  |  |
| 9.1.4.1 | 2 βάνες απομόνωσης DN 80 ελαστικής έμφραξης με βάκτρο χειρισμού PN 16 πριν και μετά την κάθε αντλία | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.4.2 | Χυτοσιδηρά αντεπίστροφη βαλβίδα τύπου μπάλας DN 80 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.4.3 | Εξαρμοτικά τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.4.5 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.4.6 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |
| 10.1 | Προμήθεια τοποθέτηση χυτοσιδηράς βαλβίδας αντεπιστροφής DN 80 λυμάτων τύπου μπάλας |
| 10.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 10.1.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.1 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.1 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.1 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.1 | Παροχή εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.1 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |
| 10.1 | Μετρητής παροχής με τη μέθοδο υπερήχων |
| 10.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρα |  |  |  |
| 10.1.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.2 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.3 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.4 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.5 | Παροχή εγγύησης: min 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.6 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.7 | Ο αισθητήρας υπερήχων είναι κατάλληλος για συνεχή μέτρηση στάθμης από 0,3m - 8m. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.8 | Θα διαθέτει στενή γωνία δέσμης 10 μοιρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.9 | Η συχνότητα μέτρησης θα είναι στα 44KHz. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.10 | Θα διαθέτει εσωτερική αντιστάθμισης της θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.11 | Περιοχή ασφαλούς λειτουργίας: -15ο C μέχρι 60ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.12 | Βαθμός προστασίας: IP68 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1.1.13 | Θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα ανθεκτικό σε χημικά (π.χ. PVDF copolymer) | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Ελεγκτής παροχομέτρου |
| 10.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά ελεγκτή |  |  |  |
| 10.2.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.2 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.3 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.4 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.5 | Παροχή εγγύησης: min 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.6 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.7 | Τροφοδοσία 10-230VAC, 50/60Hz ή 10-32VDC. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.8 | Τρεις (3) ψηφιακές έξοδοι ρελέ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.9 | Μία (1) αναλογική έξοδος 4 – 20mA. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.10 | Υποδοχές για δύο (2) ψηφιακές εισόδους (0-50 VDC) για σήμανση ορίων στάθμης από ξεχωριστά αισθητήρια οριακής στάθμης ή επιτήρηση ορθής λειτουργίας αντλιών | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.11 | Δυνατότητα επικοινωνίας με το πρωτόκολλο HART. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.12 | Θα φέρει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.13 | θερμοκρασίες λειτουργίας από -10ο C έως 50ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.14 | Ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρησης παροχής, με τυπική ακρίβεια ±1 mm συν 0,2% της μέγιστης τιμής μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.15 | Ο ελεγκτής θα φέρει οθόνη με οπίσθιο φωτισμό, στην οποία θα απεικονίζονται η κατάσταση των ενσωματωμένων εισόδων-εξόδων | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2.1.16 | Ο προγραμματισμός του ελεγκτή γίνεται από Η/Υ μέσω υποδοχής USB | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Σύστημα μέτρησης Διαλυμένου οξυγόνου (DO) |
| 10.3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 10.3.1.1 | Αρχή Μέτρησης: Φωταύγεια, Οπτική | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.2 | Μετρούμενη Παράμετρος: DO & Θερμοκρασία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.3 | Περιοχή Μέτρησης: 0-20mg/L και 0,1-50°C | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.4 | Ακρίβεια Μέτρησης: ± 0,1 mg/l O2 < 5 mg/l και ± 0,2 mg/l O2 > 5 mg/l | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.5 | Χρόνος Απόκρισης: 40-90sec | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.6 | Υλικό Κατασκευής: NORYL, ανοξείδωτος χάλυβας 316 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.7 | Τρόπος Εγκατάστασης: Βυθιζόμενο με πλαστικό σωλήνα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.8 | Σύστημα Καθαρισμού: Δεν απαιτείται βάση μεθόδου | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.9 | Μήκος Καλωδίου: min 10m | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.10 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.11 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.12 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.13 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.14 | Παροχή εγγύησης: min 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3.1.15 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Σύστημα μέτρησης MLSS/ θολότητας |
| 10.4.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 10.4.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.2 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.3 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.4 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.5 | Παροχή εγγύησης: min 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.6 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.7 | Αρχή Μέτρησης: Σκεδαζόμενο Υπέρυθρο Φως 90° + ανιχνευτή back scatter light 135-140o | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.8 | Μετρούμενη Παράμετρος: MLSS & Θολότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.9 | Περιοχή Μέτρησης: 0,001-50g/L & 0,001 – 4.000NTU | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.10 | Ακρίβεια Μέτρησης: <1% | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.11 | Χρόνος Απόκρισης: 1-300sec | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.12 | Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος Χάλυβας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.13 | Αυτοκαθαρισμός: ΝΑΙ με μάκτρο ή με αντλία αέρα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.14 | Τρόπος Εγκατάστασης: Βυθιζόμενο με ανοξείδωτο σωλήνα κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4.1.15 | Μήκος Καλωδίου: 10m fixed | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Σύστημα ψηφιακού ελεγκτή, για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των μετρήσεων (ποκυκάναλο controller) |
| 10.5.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 10.5.1.1 | Το εργοστάσιο σχεδιασμού- κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.2 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.3 | Λοιπές Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.4 | Πλήρης λίστα ανταλλακτικών και αναλωσίμων– Δήλωση διάθεσης για τουλάχιστο 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.5 | Παροχή εγγύησης: min 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.6 | Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας στην Ελληνική και σχέδια | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.7 | Yποδοχές αισθητηρίων: Κατάλληλος να δεχθεί δεδομένα από έξι (6) αισθητήρια μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.8 | Σύνδεση: ψηφιακή, plug n play | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.9 | Έξοδοι σημάτων: 8 αναλογικές έξοδοι 0/4..20mA | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.10 | Κάρτες επικοινωνίας: Έχει δυνατότητα να δεχθεί επιπλέον κάρτες επικοινωνίας Modbus RS232, Modbus RS485, Profibus DP | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.11 | Τροφοδοσία/Ισχύς: 100 - 240V AC, 50/60Hz / 2.000VA | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.12 | Προστασία IP65 | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5.1.13 | θερμοκρασία λειτουργίας: -10ο C .. 50ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 | Εφαρμογή SCADA |
| 10.6.1 | Συμφωνία με Τεχνικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| 10.7 | Κεντρικός Υπολογιστής |
| 10.7.1 | Συμφωνία με Τεχνικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |